## СВОДКА
| Месяц | Количество
|  | Дней | Часов
Сводка за месяц: | Июль | 31 | 744 | Показания: | 6178570.8 | кВт*ч/мес
[5 empty] | кВт*час/мес | %
|  |  |  | Бурение | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Добыча | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Внутренний транспорт | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Внешний транспорт | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Водозабор | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | ППД | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Подготовка | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Путевой подогреватель | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Электрообогрев | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | База | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Подрядчик | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Прочие | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Потери | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | ИТОГО: | 0 | кВт*ч/мес

## УЗЛЫ
№узла | Наименование | Uрасч. | Uном (баз) | Потребитель | Тип счетчика | № счетчика | Ктт | Примечание | Предыдущ. кВт*ч | Текущ. кВт*ч | Сч. кВт*ч/мес | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | cosф | Nсхн | ka | kb | Pген. МВт | Qген. МВАр | Sнагр. МВА
1 | Источник | 6.489 | 6.3 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | #N/A | #N/A
3 |  | #N/A | #N/A
4 |  | #N/A | #N/A
5 |  | #N/A | #N/A
6 |  | #N/A | #N/A
7 |  | #N/A | #N/A
8 |  | #N/A | #N/A
9 |  | #N/A | #N/A
10 |  | #N/A | #N/A
11 |  | #N/A | #N/A
12 |  | #N/A | #N/A
13 |  | #N/A | #N/A
14 |  | #N/A | #N/A
15 |  | #N/A | #N/A
16 |  | #N/A | #N/A
17 |  | #N/A | #N/A | База | [8 empty] | -0.001 |  | Без СХН | #N/A | #N/A
18 |  | #N/A | #N/A | База | [8 empty] | -0.001 |  | Без СХН | #N/A | #N/A
19 |  | #N/A | #N/A | Подготовка |  |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.96 | Без СХН | #N/A | #N/A |  |  | 0
20 |  | #N/A | #N/A
21 |  | #N/A | #N/A
22 |  | #N/A | #N/A

## ВЕТВИ
Наименование узла |  | № узла |  | Оборудование | Сетевое оборудование | [7 empty] | Расчетные параметры ветви |  |  |  |  | Ui, кВ | Uj, кВ | Реакт мощн ВЛ МВАр, Qcij | Мощн в начале ветви, Sнij |  | Потери мощн.ВЛ | Расч.по тр-ру |  |  |  | Мощн в конце ветви, Sкij |  | Напряжения, кВ |  | Ток ветви | Загрузка | Активные потери |  |  |  |  | ТКЗ в конце
[5 empty] | Тип | L, км | А-В | В-С | С-А | Rл. | Xл. | bл.
Ni | Nj | Ni | Nj |  |  | Баз.U | // лин. |  |  | Zт | Bт | Gт | R | X | Y |  | ПБВ, N |  |  |  | Pнij | Qнij |  | Sк | ΔPт | ΔQт | ΔQх | Pкij | Qкij | ΔU | δU | кА | % | кВт.ч/мес | R | ∑R | X | ∑X | кА
#N/A | Источник |  | 1 | ГЕНЕРАТОРЫ | СГСБ-14-100-6У2 | 1.03 | 11 | [5 empty] | 0.0073636 | 0.20899 |  | 1 |  | 6.489 | 6.489 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0073636 | 0 | 0.20899 | 17.9368
Ф-9
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A |  |  | 2-х обм. Тр-р | ТМГ-2500/10 | ВН | 1 |  |  | 2.4 | 250 | 46 | 0.416 | 2.3637 | 245.7316 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006656 | 0 | 0.0037819 | 0
#N/A | #N/A |  |  | КЛ-6/10/35 кВ | М 3х120 10 кВ | 0.032 | 1 | [5 empty] | 0.004896 | 0.002592 | 3.712 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004896 | 0 | 0.002592 | 0
#N/A | #N/A |  |  | ВЛ-6/10/35/110 кВ | АС-120/19 | 0.073 | 2973 | 2209 | 2200 |  |  |  | 0.017812 | 0.027578 | 0.22082 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017812 | 0 | 0.027578 | 0
#N/A | #N/A |  |  | КЛ-0,4 | М 4х120 | 0.06 | 2 | [5 empty] | 0.0055354 | 0.0021998 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055354 | 0 | 0.0021998 | 0
#N/A | #N/A |  |  | ВН | ТДЦТН-80000/110 | СН |  |  |  | 2.0705 | 361.6124 |  | 0.078976 | 2.069 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078976 | 0 | 2.069 | 0
#N/A | #N/A |  |  | СН | [5 empty] | -0.06948 |  |  | 0.078976 | 0 |  | 0.34074 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68021 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A |  |  | НН | [5 empty] | 1.4313 |  |  | 0.078976 | 1.4291 |  | 10.4545 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00072258 | 0 | 0.013075 | 0
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
|  |  |  | ПИТАНИЕ ЭТС | 10 кВ | 1.05 |  | 10 | 2 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.60694 |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 4.7394
Note on G4: Множитель
Note on G61: Множитель

## СПРАВОЧНИК
|  | R1 | dпр.,мм | Iдд, А
Провод | АС-70/11 | 0.4218 | 11.4 | 265 | [5 empty] | Январь | 31 | 744 | [5 empty] | Источник | U | R | X | ТКЗ | Угол
АС | АС-95/16 | 0.3007 | 13.5 | 330 | [5 empty] | Февраль | 28 | 672 | [5 empty] | 0,4 кВ | 0.4 | 0.006 | 0.003
| АС-100/16,7 | 0.2868 | 13.82 | 330 | [5 empty] | Март | 31 | 744 | [5 empty] | 6 кВ | 6 | 0.2 | 0.1
| АС-120/19 | 0.244 | 15.2 | 390 | [5 empty] | Апрель | 30 | 720 | [5 empty] | 10 кВ | 10 | 1 | 0.8
| АС-120/27 | 0.2531 | 15.4 | 375 | [5 empty] | Май | 31 | 744 | [5 empty] | 35 кВ | 35 | 0.5 | 0.4
| АС-150/19 | 0.2046 | 16.8 | 450 | [5 empty] | Июнь | 30 | 720 | [5 empty] | 110 кВ | 110 | 1 | 0.7
| АС-150/24 | 0.2039 | 17.1 | 450 | [5 empty] | Июль | 31 | 744 | [5 empty] | 220 кВ | 220 | 2 | 1.4
| АС-150/34 | 0.2061 | 17.5 | 450 | [5 empty] | Август | 31 | 744
| АС-185/24 | 0.154 | 18.9 | 520 | [5 empty] | Сентябрь | 30 | 720
| АС-185/29 | 0.1591 | 18.8 | 510 | [5 empty] | Октябрь | 31 | 744
| АС-185/43 | 0.1559 | 19.6 | 515 | [5 empty] | Ноябрь | 30 | 720
| АС-240/32 | 0.1182 | 21.6 | 605 | [5 empty] | Декабрь | 31 | 744
| АС-240/39 | 0.1222 | 21.6 | 610
| АС-240/56 | 0.1197 | 22.4 | 610
| АС-330/30 | 0.0861 | 24.8 | 730
| АС-330/43 | 0.0869 | 25.2 | 710
Провод | СИП 1х25 | 1.38 | 4.85 | 130
СИП | СИП 1х35 | 0.986 | 5.85 | 200
| СИП 1х50 | 0.72 | 6.85 | 245
| СИП 1х54,6 | 0.63 | 7.1
| СИП 1х70 | 0.493 | 9.7 | 310
| СИП 1х95 | 0.363 | 11.4 | 370
| СИП 1х120 | 0.288 | 11.5 | 430
| СИП 1х150 | 0.236 | 12.8 | 485
| СИП 1х185 | 0.188 | 14.25 | 560
| СИП 1х240 | 0.145 | 17.1 | 600
|  | R1 | X1 | B | Iдд, А
Каб 6 кВ | М 3х16 6 кВ | 1.15 | 0.102 | 72.2 | 120
Медь | М 3х25 6 кВ | 0.74 | 0.091 | 88 | 153
| М 3х35 6 кВ | 0.52 | 0.087 | 97.2 | 186
| М 3х50 6 кВ | 0.37 | 0.083 | 114 | 224
| М 3х70 6 кВ | 0.26 | 0.08 | 127 | 278
| М 3х95 6 кВ | 0.194 | 0.078 | 134 | 338
| М 3х120 6 кВ | 0.153 | 0.076 | 146 | 389
| М 3х150 6 кВ | 0.122 | 0.074 | 162 | 439
| М 3х185 6 кВ | 0.099 | 0.073 | 169 | 500
| М 3х240 6 кВ | 0.077 | 0.071 | 185 | 580
Каб 10 кВ | М 3х16 10 кВ | 1.15 | 0.113 | 52 | 120
Медь | М 3х25 10 кВ | 0.74 | 0.099 | 72.2 | 153
| М 3х35 10 кВ | 0.52 | 0.095 | 85 | 186
| М 3х50 10 кВ | 0.37 | 0.09 | 91 | 224
| М 3х70 10 кВ | 0.26 | 0.086 | 97.5 | 278
| М 3х95 10 кВ | 0.194 | 0.083 | 110 | 338
| М 3х120 10 кВ | 0.153 | 0.081 | 116 | 389
| М 3х150 10 кВ | 0.122 | 0.079 | 138 | 439
| М 3х185 10 кВ | 0.099 | 0.077 | 141 | 500
| М 3х240 10 кВ | 0.077 | 0.075 | 144 | 580
Каб 6 кВ | А 3х16 6 кВ | 1.94 | 0.102 | 72.2
Алюм | А 3х25 6 кВ | 1.24 | 0.091 | 88
| А 3х35 6 кВ | 0.89 | 0.087 | 97.2
| А 3х50 6 кВ | 0.62 | 0.083 | 114
| А 3х70 6 кВ | 0.443 | 0.08 | 127
| А 3х95 6 кВ | 0.326 | 0.078 | 134
| А 3х120 6 кВ | 0.258 | 0.076 | 146
| А 3х150 6 кВ | 0.206 | 0.074 | 162
| А 3х185 6 кВ | 0.167 | 0.073 | 169
| А 3х240 6 кВ | 0.129 | 0.071 | 185
Каб 10 кВ | А 3х16 10 кВ | 1.94 | 0.113 | 60
Алюм | А 3х25 10 кВ | 1.24 | 0.099 | 72.2
| А 3х35 10 кВ | 0.89 | 0.095 | 85
| А 3х50 10 кВ | 0.62 | 0.09 | 91
| А 3х70 10 кВ | 0.443 | 0.086 | 97.5
| А 3х95 10 кВ | 0.326 | 0.083 | 110
| А 3х120 10 кВ | 0.258 | 0.081 | 116
| А 3х150 10 кВ | 0.206 | 0.079 | 138
| А 3х185 10 кВ | 0.167 | 0.077 | 141
| А 3х240 10 кВ | 0.129 | 0.075 | 144
Каб 35 кВ | М 3х70 35 кВ | 0.26 | 0.137 | 56.5 | 278
Медь | М 3х95 35 кВ | 0.194 | 0.126 | 63 | 338
| М 3х120 35 кВ | 0.153 | 0.12 | 75.5 | 389
| М 3х150 35 кВ | 0.122 | 0.116 | 81.5 | 439
| М 3х185 35 кВ | 0.099 | 0.13 | 88 | 500
| М 3х240 35 кВ | 0.077 | 0.105 | 94 | 580
| М 3х300 35 кВ | 0.061 | 0.097 | 104 | 670
| М 3х400 35 кВ | 0.046 | 0.085 | 115 | 760
35 | АНХАМК-WM3х35 | 0.868 | 0.13226 | 48.7906 | 155
50 | АНХАМК-WM3х50 | 0.641 | 0.12289 | 56.443 | 195
70 | АНХАМК-WM3х70 | 0.443 | 0.11421 | 65.0068 | 235
95 | АНХАМК-WM3х95 | 0.32 | 0.10649 | 74.1153 | 280
120 | АНХАМК-WM3х120 | 0.253 | 0.10071 | 82.0764 | 325
150 | АНХАМК-WM3х150 | 0.206 | 0.095289 | 90.5936 | 370
185 | АНХАМК-WM3х180 | 0.164 | 0.090302 | 99.5075 | 425
240 | АНХАМК-WM3х240 | 0.125 | 0.084268 | 111.9463 | 490
|  | R1 | X1 | R0 | X0 | Iдд, А
каб медн | М 4х1,5 | 14.4777 | 0.11176 | 14.5521 | 2.1322 | 19
0,4 кв | М 4х2,5 | 8.8661 | 0.10334 | 8.9873 | 2.1018 | 25
| М 4х4 | 5.5159 | 0.09902 | 5.7094 | 2.076 | 35
| М 4х6 | 3.6853 | 0.096289 | 3.9708 | 2.0424 | 42
| М 4х10 | 2.1897 | 0.089663 | 2.6485 | 1.9433 | 55
| М 4х16 | 1.3761 | 0.084401 | 2.0356 | 1.7657 | 75
| М 4х25 | 0.8701 | 0.083276 | 1.7113 | 1.4697 | 95
| М 4х35 | 0.62731 | 0.082758 | 1.5264 | 1.1883 | 120
| М 4х50 | 0.46353 | 0.081016 | 1.3344 | 0.91582 | 145
| М 4х70 | 0.32142 | 0.077925 | 1.2483 | 0.41997 | 180
| М 4х95 | 0.23203 | 0.075054 | 0.92263 | 0.28679 | 220
| М 4х120 | 0.18451 | 0.073327 | 0.73661 | 0.24828 | 260
| М 4х150 | 0.1502 | 0.0721 | 0.60031 | 0.231 | 305
| М 4х185 | 0.12094 | 0.070497 | 0.48357 | 0.21932 | 350
| М 4х240 | 0.09338 | 0.06918 | 0.37346 | 0.2115
| М 4х300 | 0.075904 | 0.068125 | 0.30359 | 0.20665
| М 4х400 | 0.061311 | 0.06695 | 0.24523 | 0.20216
[5 empty] | Pк, | Pхх, | Iхх, | Uк, | U%РПН |  |  | ВН | ВН
2-х обм. | ТМГ-25/6 | 0.025 | 6 | 0.4 | 0.6 | 0.13 | 3.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | НН | СН
трансформ. | ТМГ-40/6 | 0.04 | 6 | 0.4 | 0.88 | 0.19 | 3 | 4.5 | 2.5 |  |  |  | НН
| ТМГ-63/6 | 0.063 | 6 | 0.4 | 1.4 | 0.36 | 4.5 | 4.7 | 2.5
| ТМГ-100/6 | 0.1 | 6 | 0.4 | 1.97 | 0.36 | 2.6 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-160/6 | 0.16 | 6 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-250/6 | 0.25 | 6 | 0.4 | 3.7 | 0.82 | 2.3 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-320/6 | 0.32 | 6 | 0.4 | 6.07 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-400/6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 5.5 | 1.06 | 4.5 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-630/6 | 0.63 | 6 | 0.4 | 7.6 | 1.56 | 2 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-1000/6 | 1 | 6 | 0.4 | 11.5 | 2.45 | 1.4 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-1600/6 | 1.6 | 6 | 0.4 | 18 | 3 | 1.2 | 6 | 2.5
| ТМГ-2500/6 | 2.5 | 6 | 0.4 | 26 | 4.6 | 1 | 6 | 2.5
| ТМГ-25/10 | 0.025 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.13 | 3.2 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-40/10 | 0.04 | 10 | 0.4 | 1 | 0.19 | 3 | 4.5 | 2.5
| ТМГ-63/10 | 0.063 | 10 | 0.4 | 1.38 | 0.22 | 2.8 | 4.6 | 2.5
| ТМГ-100/10 | 0.1 | 10 | 0.4 | 2.12 | 0.34 | 2.6 | 4.6 | 2.5
| ТМГ-160/10 | 0.16 | 10 | 0.4 | 2.88 | 0.5 | 2.4 | 4.6 | 2.5
| ТМГ-250/10 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.05 | 2.5 | 4.6 | 2.5
| ТМГ-320/10 | 0.25 | 10 | 0.4 | 6.2 | 0.19 | 0.7 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-400/10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 5.7 | 1 | 4.5 | 5 | 2.5
| ТМГ-400-10/10 | 0.4 | 10 | 10 | 5.7 | 1 | 4.5 | 5 | 2.5
| ТМГ-630/10 | 0.63 | 10 | 0.4 | 8 | 1.5 | 2.5 | 5 | 2.5
| ТМГ-1000/10 | 1 | 10 | 0.4 | 12 | 2.45 | 2.1 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-1300/10 | 1.3 | 10 | 0.4 | 15 | 2.8 | 1.5 | 5.5 | 2.5
| ТМГ-1600/10 | 1.6 | 10 | 0.4 | 18 | 3.1 | 1 | 6 | 2.5
| ТМГ-2500/10 | 2.5 | 10 | 0.4 | 26 | 4.6 | 1 | 6 | 2.5
| ТМГ-2500 - 10/6 | 2.5 | 10 | 6 | 26 | 4.6 | 1 | 6 | 2.5
| ТМГ-4000/10 | 4 | 10 | 0.4 | 32.6 | 5.24 | 0.304 | 6.5 | 2.5
| ТМГ-6300 - 10/6 | 6.3 | 10 | 6 | 45 | 6.5 | 0.8 | 8 | 2.5
| ТМГ-100/35 | 0.1 | 35 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2.3 | 6.71 | 2.5
| ТДНС-10000/35 | 10 | 35 | 10.5 | 60 | 10 | 0.65 | 10.5 | 1.78
| ТДНС-16000/35 | 16 | 35 | 10.5 | 85 | 15 | 0.65 | 10.5 | 1.78
| ТДНС-25000/35 | 25 | 36.75 | 10.5 | 115 | 16.5 | 0.6 | 10.8 | 1.78
|  | Nтр, | S, | Uном,кВ |  |  | Sобм, % |  |  | Pк, | Pхх, | Iхх, | РПН |  |  |  |  | Uк, % | [5 empty] | R, Ом[ВН] |  |  | X, Ом[ВН] |  |  | Z, Ом[ВН] |  |  | Kt, ВН-СН |  |  | Ktн-в, | Y, | G, | B,
|  | шт | МВА | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | кВт | кВт | % | Uрпн | +Nст | +% | -Nст | -% | В-С | В-Н | С-Н | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | min | ном | max | ВН-НН | мкСм | мкСм | мкСм
| АТДЦТН-125000/220/110 | 1 | 125 | 230 | 121 | 11 | 100 | 100 | 50 | 315 | 100 | 0.7 | ВН | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 10.5 | 45 | 28 | 13.75 | -3.25 | 31.25 | 0.53323 | 0.53323 | 1.0665 | 58.1876 | -13.7437 | 132.2457 | 58.19 | -13.754 | 132.25 | 0.45345 | 1.9008 | 0.62644 | 20.9091 | 16.5406 | 1.8904 | 16.4323
| АТДЦТН-250000/220/110 | 1 | 250 | 230 | 121 | 38.5 | 100 | 100 | 40 | 420 | 60 | 0.4 | СН | 6 | 2 | 6 | 2 | 10.5 | 32 | 20 | 11.25 | -0.75 | 20.75 | 0.17774 | 0.17774 | 0.44436 | 23.8043 | -1.577 | 43.9048 | 23.805 | -1.587 | 43.907 | 0.46296 | 1.9008 | 0.58922 | 5.974 | 18.9036 | 1.1342 | 18.8695
| ТДЦТН-80000/110 | 1 | 80 | 115 | 38.5 | 11 | 100 | 100 | 100 | 341 | 44 | 0.67 | ВН | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 10.8 | 18.9 | 7.35 | 11.175 | -0.375 | 7.725 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 18.4703 | -0.51007 | 12.7655 | 18.4737 | -0.61992 | 12.7704 | 0.28856 | 0.33478 | 0.39865 | 0.095652 | 40.5293 | 3.327 | 40.3925
|  | 1 | 2.5 | 6 | 0.66 | 0.66 | 100 | 50 | 50 | 19 | 4.7 | 0.7 | ВН | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0.05472 | 0.10944 | 0.10944 | 0.1332 | 0.71163 | 0.71163 | 0.144 | 0.72 | 0.72 | 0.094811 | 0.11 | 0.13098 | 0.11 | 486.1111 | 130.5556 | 468.2513
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| Тип | STAMFORD PI736F2 | CATERPILLAR G3516 | CATERPILLAR G3517 | СГСБ-14-100-6У2
| Место | ВЭЦ-2 ЭТС |  |  | ВЭЦ ЗЭР
|  | 1Г-6Г | 7Г, 8Г(пасп.) | 7Г, 8Г(шилд.)
| Un= | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| S= | 1300 | 1287 | 1287 | 3125
| P= | 1040 | 1030 | 1030 | 2500
| n= | 1000 | 1500 | 1500 | 1000
| cosϕ= | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ОКЗ= | 0.44248 | 0.56 | 0.56 | 0.68
| Rстат.= | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.081
| Xd(X)= | 2.26 | 2.5388 | 2.5388 | 1.75
| X'd= | 0.17 | 0.2084 | 0.2583 | 0.268
| X''d= | 0.12 | 0.1344 | 0.1778 | 0.181
| Xq= | 1.46 | 1.2199 | 1.2199 | 0.98
X'q=
| X''q= | 0.37 | 0.1263 | 0.1263
| X1= | 0,04(?)
| X2= | 0.21 | 0.1304 | 0.1304 | 0.191
R2=
| X0= | 0.03 | 0.0056 | 0.0056
Xp(?)=
| Xσ= | 0.53507 |  |  | 0.102
| Xf= | 1.4236 |  |  | 0.185
| Rf= | 3.25
| Xad= | 1.7249 |  |  | 1.65
| Xag= |  |  |  | 0.877
| T'd= | 0.175 | 0.3545 | 0.3545
| T''d= | 0.016 | 0.0063 | 0.0063
| T'd0= | 2.34 | 4.321 | 4.321
| T''d0= |  | 0.0076 | 0.0076
| T''q0= |  | 0.0058 | 0.0058
T'q=
| T''q= |  | 0.005 | 0.005
| Tе= |  | 0.112 | 0.112
| Ta= | 0.0198 | 0.0379 | 0.0379
| GD= | 0.064546 |  |  | 0.255
| Tj= | 0.008781 |  |  | 0.057014
| Mj= | 0.0091323 |  |  | 0.14253
| Nсхн | a0 | a1 | a2 | bo | b1 | b2 | Примечания
| Типовая | 0.83 | -0.3 | 0.47 | 4.9 | -10.1 | 6.2 | Типовая для 6 кВ
| Сельхоз р-н | -0.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | -8.9 | 5.3 | Сель-хоз районы
| Промышл. | 0.4 | 0.6 | 0 | 4.2 | -9.5 | 5.3 | Пром.пердпр.
| АД | 0.834 | 0 | 0 | 2.204 | -4.049 | 2.271 | АД
| СД | 0.832 | 0 | 0 | -1.264 | 2.933 | -1.177 | СД
| 110-220 | 0.83 | -0.3 | 0.47 | 3.7 | -7 | 4.3 | 110-220 кВ
| Без СХН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Не учитывает СХН
Note on C141: Количество трансформаторов (в том числе и однофазных)
Note on D141: Номинальная мощность одного тр-ра.
Note on E141: Номинальное линейное напряжение обмоток.
Note on H141: Мощность обмоток в % от номинальной мощности тр-ра. Обычно для АТ мощность обмотки НН минимум в 2 раза ниже СН и ВН.
Note on K141: Потери короткого замыкания в кВт.
Note on L141: Потери холостого хода в кВт.
Note on M141: Относительное значение тока холостого хода в % от номинала.
Note on N141: Параметры РПН. Если нет, то в ячейки +\- Nст поставить 0.
Note on S141: Относительное напряжение короткого замыкания в %. В справочниках обычно указывают величины uk пар обмоток ВН-СН, ВН-НН и СН-НН. Из них уже расчитываются uk ВН, СН и НН. Но иногда бывает, что в справочнике указывают сразу uk ВН, СН и НН. Будьте внимательны, часто даже в справочнике путают обозначения! uk СН обычно всегда на порядок ниже uk ВН и uk НН, часто отрицательно и близко к 0.
Note on N142: В обмотке какого напряжения стоит РПН: СН или ВН. Другие варианты считайте вручную.
Note on O142: Количество ступеней в плюс.
Note on P142: Процент изменения напряжения в обмотке на одну ступень в плюс.
Note on Q142: Количество ступеней в минус.
Note on R142: Процент изменения напряжения в обмотке на одну ступень в минус.